荔湾区多宝街“5.13”触电一般事故

调查报告书

一、事故单位：深圳中珩建筑装饰设计工程有限公司。

二、经济类型：有限责任公司。

三、事故发生时间：2019年5月13日下午16时50分。

四、事故地点：广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺。

五、事故类型：触电。

六、事故原因：作业场所现场安全管理不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，安全防护措施未落实；作业人员安全意识淡薄，冒险作业，违章作业。

七、事故性质：责任事故。

八、事故严重级别：一般事故。

九、伤亡人员情况：轻伤1人。

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 用工 形式 | 工种 | 本工种工 龄 | 安全教 育情况 | 伤害 部位 | 伤害程度 | 损失工作日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏春林 | 男 | 47岁 | 初中 | 散工 | 水电工 |  | 无 | 脑 | 轻伤 | 25 |  |

十、本次事故损失工作日总数：25个工作日。

十一、本次事故经济损失：360344元（医疗费用210344元，赔偿150000元）。

十二、事故详细经过：

（一）装修工程概况

2018年9月20日，深圳中珩建筑装饰设计工程有限公司与简阳市海底捞餐饮管理有限公司签订装饰施工合同，承包海底捞[广州市恒宝广场（20）店]装饰工程，工程地点广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺，合同面积838.8平方米，暂估合同金额500080元，于2019年1月1日开始施工，原计划2019年5月18日验收。

- 相关单位情况

- 1、深圳中珩建筑装饰设计工程有限公司：法人代表李志文，住所是深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园30栋301，该公司为有限责任公司，持有《建筑企业资质证书》，证书编号：D344119148，有效期：至2019年8月15日，资质类别及等级：建筑专修装饰工程专业承包贰级。

- 2、简阳市海底捞餐饮管理有限公司广州市宝华路分公司：负责人应二丽，营业场所广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺，该公司为有限责任公司分公司（法人独资），经营范围餐饮业。

（三）相关人员情况

（1）祝飚：男，1973年2月21日出生，住址：湖南省衡阳县集兵镇白果村饼药冲组，广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺装修工程的项目经理，对该项目全面负责。

（2）李剑清：男，1969年11月26日出生，住址是江西省吉安市吉水县文峰镇鑑湖公园东路172号，负责广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺装修工程项目现场施工监督。

（3）邓小秋：男，1988年9月15日出生，住址是江西省吉安市吉水县黄桥镇小陂村库下自然村10号，负责广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺装修工程项目现场施工监督。

（4）黄宏灯：男，1973年8月20日出生，住址是湖南省桑植县细砂坪乡细砂坪村桂家坝组，广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺装修工程项目水电班长。

（5）何发财：男，1969年6月21日出生，住址是河南省上蔡县齐海乡汪庄村吴庄12678号，广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺装修工程项目水电工人。

（6）胡德利：男，1980年1月22日出生，住址是湖南省宁远县仁和镇大元湖村二组，广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺装修工程项目水电工人。

（7）夏春林：男，1972年1月29日出生，住址是湖南省桑植县细砂坪乡细砂坪村罗家拐组，广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺装修工程项目水电工人，本次事故伤者。

（四）事故经过

2019年5月13日，黄宏灯安排夏春林到安全通道门口上方的天花板上检查用电线路。16点55分，李剑清在后厨安全检查下来后，听到天花板有响声，爬梯子上天花板检修口看情况，发现夏春林在天花板上坐靠着墙，呼唤他没有反应，判断他可能是触电了，立即通知邓小秋到事故现场最近的分闸电箱关电源，黄宏灯去强电间关总闸，然后黄宏灯和胡德利爬上天花板，李剑清何发财在下方一起拆天花板，黄宏灯和胡德利扶住夏春林往下放，李剑清何发财在下方接应，将夏春林放下来后立即采取人工呼吸、心脏按压等急救措施。同时邓小秋拨打“120”，然后到恒宝广场门口接应救护人员，17点10分将救护人员带到事故现场，现场抢救后送往中山大学孙逸仙纪念医院救治。

- 医疗救治及善后情况

接到事故报告后，荔湾区应急管理局立即派出工作人员赶到现场组织开展调查处理工作，做好现场勘察和相关人员询问笔录等。受荔湾区人民政府委托，区应急管理局牵头会同区政府办、区公安分局、区总工会以及多宝街道办事处等单位迅速成立了荔湾区“5.13”事故调查组。

经医院全力抢救，夏春林已经康复，并于2019年6月7日上午办理出院手续，夏春林抢救费用35000元，住院期间医疗费用175344元。2019年6月26日，祝飚、黄宏灯、夏春林及其妻子陈月香签订赔偿协议，一次性赔偿夏春林150000，其中祝飚一次性赔偿夏春林120000元，黄宏灯一次性赔偿夏春林30000元。当天，夏春林收齐150000元赔偿金。

十三、事故原因分析

荔湾区“5.13”事故调查组根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规的规定，严格按照事故处理“四不放过”原则，认真开展调查处理工作。调查组组织两位安全生产专家陈兆祺、方锦槐对触电事故现场勘察，对事故原因分析如下：

（一）事故分析归类

按国家标准GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》规定，对事故分析如下：

| 分析归类 | 答案 | 分类号 |
| --- | --- | --- |
| 1、受伤部位 | 脑 | 1.01.1 |
| 2、受伤性质 | 电伤 | 2．01 |
| 3、起因物 | 电气设备 | 3．03 |
| 4、致害物 | 照明设备 | 4．05．6 |
| 5、伤害方式 | 触电 | 5．12 |
| 6、不安全状态 | 无安全保险装置 无个人防护用品、用具 | 6.01.1.2 6.03.1 |
| 7、不安全行为 | 未戴防护手套 | 7.11.2 |

（二）技术分析情况

1.事故现场专家勘察和分析意见。2019年5月21日上午，调查组组织两位安全生产专家陈兆祺、方锦槐对触电事故现场勘查分析，对事故原因分析如下：

（1）该起事故属于（220伏）低压人身触电事故；

（2）该店总配电箱安装不规范：照明用电回路均没有设计安装漏电保护开关,不符合《低压配电设计规范》(GB50054-2011)第5.1.12、5.2.13条及《剩余电流动作保护装置安装与运行》（GB/T13955-2017）第 4.1、4.2、4.4.1条规定；

（3）承包商施工人员进入有触电危险的吊顶狭窄空间内进行电气安装检查作业时未断开吊顶内的全部电源，违反了电气安全作业规程。

（4）承包商施工现场未见岗位责任制和安全操作规程，电气作业人员作业时没有穿戴电工防护用品，不符合《用电安全导则》（GB/T13869-2017）第9条和《电气安全管理规程》（机械工业部【86】机生字76号）第七条、第四十六条的规定；

（5）承包商施工单位未能提供员工岗前安全教育培训记录，现场安全管理不到位，违反了《安全生产法》（国家主席令【2014】第十三号）第二十五条的规定。

2.疾病证明书。临床诊断：1.电击伤 2.心脏复苏术 电除颤术后 3.缺血缺氧性脑病 4.轻度认知功能障碍。

（三）事故类别：触电。

# （四）事故原因：按照国家标准GB6442-86《企业职工伤亡事故调查和分析规则》，对事故原因分析如下：

1.直接原因：作业人员安全意识淡薄，违章作业，进入有触电危险的吊顶狭窄空间内进行电气安装检查作业时未断开吊顶内的全部电源，没有穿戴电工防护用品，误碰带电体，发生触电事故，是本次事故的直接原因。

- 2.间接原因：简阳市海底捞餐饮管理有限公司广州市宝华路分公司总配电箱安装不规范，照明用电回路均没有设计安装漏电保护开关；深圳中珩建筑装饰设计工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，没有制定本单位的安全操作规程，没有为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，安全生产教育培训不到位，其项目安全生产负责人没有认真履行职责，对作业场所安全隐患排查不到位，现场安全监管不到位，未能落实好相关安全防范措施，是本次事故的间接原因。

3、主要原因：深圳中珩建筑装饰设计工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训不到位，现场监管不到位，其项目安全生产管理人员对作业现场安全监管和隐患排查不到位，未能及时消除事故隐患，未能发现并纠正工人的违规行为；作业人员安全意识淡薄、违章作业，是导致本次事故发生的主要原因。

十四、事故责任分析及处理意见

从事故的发生过程和事故原因分析，事故调查组认为：本次事故是一起生产安全责任事故。按照事故处理“四不放过”原则对相关责任单位和责任人提出如下处理意见：

- 1.深圳中珩建筑装饰设计工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，没有制定本单位的安全操作规程，没有为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，安全生产教育培训不到位，对作业现场安全监管和隐患排查不到位，未能及时消除事故隐患，未能发现并纠正工人的违规行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，第三十八条，第四十二条的规定，对事故的发生负有主要责任。建议根据《关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）的工作指引，不对其进行罚款处罚。

- 2.祝飚，作为深圳中珩建筑装饰设计工程有限公司公司项目经理，是广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺装修工程项目的安全生产第一责任人，对该项目的安全生产工作负全面责任，未认真检查该工程项目安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定，在本次事故中负有管理责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局第13号令公布，第42号令、第77号令修正）等相关法律法规，对其给予相应的行政处罚。

- 3.夏春林，是广州市荔湾区宝华路133号2层0014、0015铺装修工程项目的水电工人，本次事故的伤者，安全意识淡薄，违章作业，进入有触电危险的吊顶狭窄空间内进行电气安装检查作业时未断开吊顶内的全部电源，没有穿戴电工防护用品，造成事故发生，对事故发生负有直接责任。夏春林是祝飚临时聘请的工人，没有固定的工作单位，责成其自觉加强安全生产知识的学习，增强安全意识。

十五、预防类似事故重复发生的措施

为认真吸取事故教训，防止类似事故的发生，通过对事故的分析，针对存在的问题，提出以下预防类似事故发生的整改措施：

- 1.加大对小型工程的监管力度。各街道办事处要认真履行临时性建筑和限额以下小型工程以及装修施工现场安全的监督检查职责，成立临时性建筑和限额以下小型工程以及装修施工管理机构，配备专业管理人员，整合安监、城管、城建等监管力量，建立网格化管理体系，把管理责任落实到居（村）委会，落实到人，制定管理制度，定期对施工现场进行检查，加强日常安全巡查工作，全面掌握监管动态。

- 加强员工培训教育，提高安全生产意识。深圳中珩建筑装饰设计工程有限公司要加强员工的安全教育，建立安全教育档案，组织全员进行安全教育，特别是对新招聘的工人一定要落实岗位三级安全教育，必须经过培训合格才能上岗，使员工能充分认识自己岗位的危险源和有害因素，掌握对这些危险因素的控制与应急措施；要教育工人一定要严格遵守劳动纪律与操作规程，提高安全意识，采取必要的安全防范措施，确保不再发生类似事故。

3.落实主体责任，认真落实安全生产管理工作。深圳中珩建筑装饰设计工程有限公司必须牢固树立安全第一的观念，落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理规章制度和安全操作规程，加大安全投入配齐劳动防护用品，在生产经营过程的各个环节中必须认真落实安全管理工作，及时排查治理安全生产事故隐患，防止生产安全事故的发生。